**相关技术及其他要求**

一、项目名称：河南信息统计职业学院锅炉升级改造

二、技术参数：

1.结构形式：一体式结构

2.控制方式：电子比例控制

3.燃烧效率：99.9%

4.燃烧器功率：500~1150KW

5.电机功率： ≤2.2KW

6.噪音（1米处）： ＜80 dB(A)

7.环保排放：在基准氧含量3.5%的条件下,NOx＜30mg/Nm³

 CO＜95mg/Nm3 。

8.燃料：天然气